## 水質検査計画表
|  | 令和 |  | 年度 水質検査計画表①（省略不可項目） | [12 empty] | 【専用水道施設名称】
給水栓 以外で の採水 | 必須検査項目 |  | 検査回数 | 回 数 の 減少条件 | 検 査 の 省略条件 | 基準値 （mg／L以下） |  | 基準値の 1/2値 | 基準値の 1/5値 | 基準値の 1/10値 | 4月 第1回 | 5月 第2回 | 6月 第3回 | 7月 第4回 | 8月 第5回 | 9月 第6回 | 10月 第7回 | 11月 第8回 | 12月 第9回 | 1月 第10回 | 2月 第11回 | 3月 第12回
× |  | 色，濁り，消毒の残留効果 | １回／日 |  | 省略不可 | 異常でない
× | 1 | 一般細菌 | １回／月 |  |  | 100個/ml 以下
× | 2 | 大腸菌 |  |  |  | 不検出
× | 38 | 塩化物イオン | １回／月 | ４回／年 ※自動連続 測定・記録 実施時 |  | 200 |  | 自動連続 測定・記録 有 ・ 無
× | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  |  |  | 3
× | 47 | ｐH値 |  |  |  | 5.8以上 8.6以下
× | 48 | 味 |  |  |  | 異常でない
× | 49 | 臭気 |  |  |  | 異常でない
× | 50 | 色度 |  |  |  | 5度以下
× | 51 | 濁度 |  |  |  | 2度以下
× | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ４回／年 |  |  | 0.01
× | 21 | 塩素酸 |  |  |  | 0,6
× | 22 | クロロ酢酸 |  |  |  | 0.02
× | 23 | クロロホルム |  |  |  | 0.06
× | 24 | ジクロロ酢酸 |  |  |  | 0.03
× | 25 | ジブロモクロロメタン |  |  |  | 0.1
× | 26 | 臭素酸 （浄水処理にオゾン処理、消毒 に次亜塩素酸を使用する場合） |  |  |  | 0.01
× | 27 | 総トリハロメタン |  |  |  | 0.1
× | 28 | トリクロロ酢酸 |  |  |  | 0.03
× | 29 | ブロモジクロロメタン |  |  |  | 0.03
× | 30 | ブロモホルム |  |  |  | 0.09
× | 31 | ホルムアルデヒド |  |  |  | 0.08
○注１ | 9 | 亜硝酸態窒素 |  | ※注２ |  | 0.04 |  | 0.02 | 0.008 | 0.004
○注１ | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  |  |  | 10 |  | 5 | 2 | 1
※注1 送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかである場合、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかで採水できる。
※注２ 過去３年間の検査結果が基準値の１/５以下は１年に１回、１/１０以下は３年に１回検査を行う。 ただし、過去３年間以内に水源の種別・取水地点・浄水方法を変更した場合は除く。
|  | 令和 |  | 年度 水質検査計画表②（省略可能項目） | [12 empty] | 【専用水道施設名称】
給水栓 以外で の採水 | 省略可能検査項目 |  | 検査 回数 | 回 数 の 減少条件 | 検 査 の 省略条件 | 基準値 （mg／L 以下） | 基準値の 1/2値 | 基準値の 1/5値 | 基準値の １／10値 | 4月 第1回 | 5月 第2回 | 6月 第3回 | 7月 第4回 | 8月 第5回 | 9月 第6回 | 10月 第7回 | 11月 第8回 | 12月 第9回 | 1月 第10回 | 2月 第11回 | 3月 第12回 | 翌年の 検査の 省略 （○/×）
× | 42 | ジェオスミン | １回／月 |  | 過去の検査結果が1/2以下かつ 原水、水源、周辺状況（湖沼等停滞水を水源とする場合は関係藻類の発生状況）を考慮し必要ないと判断する時 | 1e-05
× | 43 | ２－メチルイソボルネオール | ※藻類の発生時期のみ実施 |  |  | 1e-05
○注１ | 3 | カドミウム及びその化合物 | ４回／年 | ※注２ | 過去の検査結果が1/2以下かつ 原水・水源・周辺状況を勘案し、検査不要と認められる時 | 0.003 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0003
○注１ | 4 | 水銀及びその化合物 |  |  |  | 0.0005 | 0.00025 | 0.0001 | 5e-05
○注１ | 5 | セレン及びその化合物 |  |  |  | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001
○注１ | 7 | ヒ素及びその化合物 |  |  |  | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001
○注１ | 13 | ホウ素及びその化合物 （海水を原水に不使用の場合） |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1
○注１ | 12 | フッ素及びその化合物 |  |  |  | 0.8 | 0.4 | 0.16 | 0.08
○注１ | 36 | ナトリウム及びその化合物 |  |  |  | 200 | 100 | 40 | 20
× | 37 | マンガン及びその化合物 |  |  |  | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005
○注１ | 39 | カルシウム、マグネシウム等 （硬度） |  |  |  | 300 | 150 | 60 | 30
○注１ | 40 | 蒸発残留物 |  |  |  | 500 | 250 | 100 | 50
○注１ | 41 | 陰イオン界面活性剤 |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.02
○注１ | 44 | 非イオン界面活性剤 |  |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.002
○注１ | 45 | フェノール類 |  |  |  | 0.005 | 0.0025 | 0.001 | 0.0005
× | 6 | 鉛及びその化合物 |  |  | 過去の検査結果が1/2以下かつ 原水・水源・周辺状況並びに薬品・資機材等の使用状況を勘案し、検査不要と認められる時 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001
× | 8 | 六価クロム化合物 |  |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.002
× | 32 | 亜鉛及びその化合物 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1
× | 33 | アルミニウム及びその化合物 |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.02
× | 34 | 鉄及びその化合物 |  |  |  | 0.3 | 0.15 | 0.06 | 0.03
× | 35 | 銅及びその化合物 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1
○注１ | 14 | 四塩化炭素 |  |  | 過去の検査結果が1/2以下かつ 原水・水源・周辺状況（水源が地下水の場合は近傍地域の地下水の状況を含む）を勘案し、検査不要と認められる時 | 0.002 | 0.001 | 0.0004 | 0.0002
○注１ | 15 | １，４－ジオキサン |  |  |  | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005
○注１ | 16 | シス-１，２－ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  |  |  | 0.04 | 0.02 | 0.008 | 0.004
○注１ | 17 | ジクロロメタン |  |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.002
○注１ | 18 | テトラクロロエチレン |  |  |  | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001
○注１ | 19 | トリクロロエチレン |  |  |  | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001
○注１ | 20 | ベンゼン |  |  |  | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001
※注１ 送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかである場合、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかで採水できる。
※注２ 過去３年間の検査結果が基準値の１/５以下は１年に１回、１/１０以下は３年に１回検査を行う。 ただし、過去３年間以内に水源の種別・取水地点・浄水方法を変更した場合は除く。