## 北条簡水(1)
水 質 検 査 結 果 書 （１／２）
水源・水系等の名称 |  | 北条地区簡易水道 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水場所 |  | 基 準 値 | 萩原簡水 萩原集会所 | 立岩米之野簡水 米之野集会所 | 院内簡水 個人住宅 | 横谷簡水 個人住宅 | 客簡水 客集会所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水時間 |  |  | 10:35 | 10:10 | 9:45 | 9:20 | 9:10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
気温 | (℃) |  | 28.8 | 27.2 | 29.3 | 28.3 | 27.6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水温 | (℃) |  | 25.8 | 23.0 | 26.0 | 24.5 | 28.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
残留塩素 | (mg/L) |  | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
一 般 細 菌 | (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
大腸菌 | (100mL中)◎ | 検出されないこと | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
カドミウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.0003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水銀及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.00005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
セレン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ヒ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
六価クロム化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 10 〃 | 5.8 | 0.87 | <0.20 | 1.1 | 4.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
フッ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.8 〃 | 0.19 | 0.36 | 0.37 | 0.15 | 0.29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ホウ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
四塩化炭素 | (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.0002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
1,4-ジオキサン | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
テトラクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ベンゼン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩素酸 | (mg/L)◎ | 0.6 〃 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
クロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
クロロホルム | (mg/L)◎ | 0.06 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | <0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジブロモクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
臭素酸 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総トリハロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | <0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ブロモジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ブロモホルム | (mg/L)◎ | 0.09 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ホルムアルデヒド | (mg/L)◎ | 0.08 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## 北条簡水(2)
水 質 検 査 結 果 書 （２／２）
水源・水系等の名称 |  | 北条地区簡易水道 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  | 基 準 値 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水場所 |  |  | 萩原簡水 萩原集会所 | 立岩米之野簡水 米之野集会所 | 院内簡水 個人住宅 | 横谷簡水 個人住宅 | 客簡水 客集会所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水時間 |  |  | 10:35 | 10:10 | 9:45 | 9:20 | 9:10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
亜鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アルミニウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.09 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉄及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.3 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
銅及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ナトリウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
マンガン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩化物イオン | (mg/L)◎ | 200 〃 | 7.2 | 3.4 | 4.9 | 6.9 | 8.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L)◎ | 300 〃 | 80 | 34 | 66 | 50 | 90 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
蒸発残留物 | (mg/L)◎ | 500 〃 | 202 | 74 | 112 | 105 | 173 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
陰イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジェオスミン | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.000001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
2-メチルイソボルネオール | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.000001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
非イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
フェノール類 | (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.0005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
有機物(TOC) | (mg/L)◎ | 3 〃 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
pH 値 | ◎ | 5.8以上8.6以下 | 6.9 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
味 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
臭気 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
色度 | (度)◎ | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
濁度 | (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
有機物等（KMnO4消費量) | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
溶存酸素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
遊離炭酸 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アンモニア態窒素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
カルシウム硬度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総アルカリ度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
電 気 伝 導 率 | (μS/cm)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## 中島簡水(1)
水 質 検 査 結 果 書 （１／２）
水源・水系等の名称 |  | 中島地区簡易水道 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | ----
採水場所 |  | 基 準 値 | 東中島地区 小浜地区墓地 | 神浦地区 神浦ｸﾛｯｹｰ場 | 西中島地区 宇和間地区墓地 | 中島粟井地区 粟井集会所 | 睦月地区 個人住宅 | 野忽那地区 個人住宅 | 津和地地区 個人住宅 | 二神地区 個人住宅 | 怒和地区 個人住宅 | ----
採水時間 |  |  | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 6:30 | 6:35 | 8:10 | 9:00 | 8:00 | ----
気温 | (℃) |  | 27.0 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水温 | (℃) |  | 24.0 | 24.5 | 26.0 | 25.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
残留塩素 | (mg/L) |  | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | ----
一 般 細 菌 | (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----
大腸菌 | (100mL中)◎ | 検出されないこと | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | ----
カドミウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水銀及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
セレン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ヒ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
六価クロム化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ----
シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 10 〃 | 0.94 | 1.1 | 3.6 | 2.2 | 6.4 | 0.44 | 3.4 | <0.20 | 3.6 | ----
フッ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.8 〃 | 0.19 | 0.69 | 0.56 | 0.19 | 0.18 | 0.35 | 0.30 | 0.13 | 0.21 | ----
ホウ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | 0.18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.47 | ---- | ----
四塩化炭素 | (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
1,4-ジオキサン | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
テトラクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ベンゼン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩素酸 | (mg/L)◎ | 0.6 〃 | 0.31 | <0.06 | 0.16 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.08 | 0.24 | <0.06 | ----
クロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ----
クロロホルム | (mg/L)◎ | 0.06 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | ----
ジブロモクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
臭素酸 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総トリハロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.004 | <0.002 | 0.003 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | ----
ブロモジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ブロモホルム | (mg/L)◎ | 0.09 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ホルムアルデヒド | (mg/L)◎ | 0.08 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## 中島簡水(2)
水 質 検 査 結 果 書 （２／２）
水源・水系等の名称 |  | 中島地区簡易水道 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  | 基 準 値 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | ----
採水場所 |  |  | 東中島地区 小浜地区墓地 | 神浦地区 神浦ｸﾛｯｹｰ場 | 西中島地区 宇和間地区墓地 | 中島粟井地区 粟井集会所 | 睦月地区 個人住宅 | 野忽那地区 個人住宅 | 津和地地区 個人住宅 | 二神地区 個人住宅 | 怒和地区 個人住宅 | ----
採水時間 |  |  | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 6:30 | 6:35 | 8:10 | 9:00 | 8:00 | ----
亜鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アルミニウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉄及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.3 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
銅及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ナトリウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
マンガン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩化物イオン | (mg/L)◎ | 200 〃 | 29 | 33 | 52 | 15 | 21 | 32 | 18 | 63 | 7.1 | ----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L)◎ | 300 〃 | 26 | 117 | 119 | 87 | 179 | 87 | 114 | 75 | 39 | ----
蒸発残留物 | (mg/L)◎ | 500 〃 | 154 | 256 | 280 | 201 | 337 | 251 | 239 | 230 | 150 | ----
陰イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジェオスミン | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
2-メチルイソボルネオール | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
非イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ----
フェノール類 | (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
有機物(TOC) | (mg/L)◎ | 3 〃 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | ----
pH 値 | ◎ | 5.8以上8.6以下 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 7.0 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | ----
味 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ----
臭気 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ----
色度 | (度)◎ | 5度以下 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 1.3 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | ----
濁度 | (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ----
有機物等（KMnO4消費量) | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
溶存酸素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
遊離炭酸 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アンモニア態窒素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
カルシウム硬度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総アルカリ度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89 | ---- | ---- | ----
電 気 伝 導 率 | (μS/cm)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----