## 北条簡水
水 質 検 査 結 果 書 （１／２） | [10 empty] | (注) | ◎印：基準項目
|  |  | 北条地区簡易水道 | [8 empty] | ＊印：基準外項目
| 採水年月日 |  | 基 準 値 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 採水場所 |  |  | 萩原簡水 萩原集会所 | 立岩米之野簡水 米之野集会所 | 院内簡水 個人住宅 | 横谷簡水 個人住宅 | 客簡水 客集会所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 採水時間 |  |  | 11:00 | 10:36 | 10:11 | 9:49 | 9:24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 気温 | (℃) |  | 22.8 | 17.4 | 20.9 | 18.3 | 19.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 水温 | (℃) |  | 17.4 | 13.4 | 16.8 | 15 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 残留塩素 | (mg/L) |  | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 一 般 細 菌 | (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 大 腸 菌(100mL中)◎ |  | 検出されないこと | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| カドミウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 水銀及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| セレン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ヒ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 六価クロム化合物 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| シアン化物イオン 及び塩化シアン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 10 〃 | 5.3 | 1.1 | <0.20 | 1.6 | 4.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| フッ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.8 〃 | 0.13 | 0.41 | 0.34 | 0.10 | 0.25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 四塩化炭素 | (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 1,4-ジオキサン | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| テトラクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| トリクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ベンゼン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 塩素酸 | (mg/L)◎ | 0.6 〃 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| クロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| クロロホルム | (mg/L)◎ | 0.06 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ジクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | <0.002 | 0.007 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ジブロモクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 臭素酸 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 総トリハロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| トリクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | <0.002 | 0.006 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ブロモジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ブロモホルム | (mg/L)◎ | 0.09 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ホルムアルデヒド | (mg/L)◎ | 0.08 〃 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水 質 検 査 結 果 書 （２／２） | [10 empty] | (注) | ◎印：基準項目
|  |  | 北条地区簡易水道 | [8 empty] | ＊印：基準外項目
| 採水年月日 |  | 基 準 値 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 採水場所 |  |  | 萩原簡水 萩原集会所 | 立岩米之野簡水 米之野集会所 | 院内簡水 個人住宅 | 横谷簡水 個人住宅 | 客簡水 客集会所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 採水時間 |  |  | 11:00 | 10:36 | 10:11 | 9:49 | 9:24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 亜鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 鉄及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.3 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 銅及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ナトリウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| マンガン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 塩化物イオン | (mg/L)◎ | 200 〃 | 7.6 | 4.1 | 6.0 | 8.6 | 5.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L)◎ | 300 〃 | 75 | 37 | 73 | 53 | 102 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 蒸発残留物 | (mg/L)◎ | 500 〃 | 165 | 68 | 95 | 70 | 181 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ジェオスミン | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| フェノール類 | (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 有機物(TOC) | (mg/L)◎ | 3 〃 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| pH 値 | ◎ | 5.8以上8.6以下 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 味 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 臭気 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 色度 | (度)◎ | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 濁度 | (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 有機物等（KMnO4消費量) | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 溶存酸素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 遊離炭酸 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| アンモニア態窒素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| カルシウム硬度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 総アルカリ度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 電 気 伝 導 率 (μS/cm)＊ |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水源・水系等の名称
水源・水系等の名称

## 中島簡水
水 質 検 査 結 果 書 （１／２） | [10 empty] | (注) | ◎印：基準項目
|  |  | 中島地区簡易水道 | [8 empty] | ＊印：基準外項目
| 採水年月日 |  | 基 準 値 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | ----
| 採水場所 |  |  | 東中島地区 小浜 墓地 | 神浦地区 神浦ｸﾛｯｹｰ場 | 西中島地区 宇和間 墓地 | 中島粟井地区 粟井集会所 | 睦月地区 個人住宅 | 野忽那地区 個人住宅 | 津和地地区 個人住宅 | 二神地区 個人住宅 | 怒和地区 個人住宅 | ----
| 採水時間 |  |  | 8:40 | 9:00 | 9:10 | 9:30 | 6:00 | 6:25 | 8:00 | 8:00 | 6:40 | ----
| 気温 | (℃) |  | 18 | 20 | 19 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 水温 | (℃) |  | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 15.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 残留塩素 | (mg/L) |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | ----
| 一 般 細 菌 | (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----
| 大 腸 菌(100mL中)◎ |  | 検出されないこと | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | ----
| カドミウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 水銀及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| セレン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ヒ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 六価クロム化合物 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ----
| シアン化物イオン 及び塩化シアン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 10 〃 | 3.7 | 1.0 | 5.0 | 2.1 | 4.8 | 0.50 | 1.9 | 0.31 | 3.1 | ----
| フッ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.8 〃 | 0.31 | 0.41 | 0.50 | 0.18 | 0.15 | 0.35 | 0.36 | 0.09 | 0.17 | ----
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | 0.09 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.43 | ---- | ----
| 四塩化炭素 | (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 1,4-ジオキサン | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| テトラクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| トリクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ベンゼン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 塩素酸 | (mg/L)◎ | 0.6 〃 | <0.06 | <0.06 | 0.49 | <0.06 | <0.06 | 0.08 | 0.16 | <0.06 | <0.06 | ----
| クロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ----
| クロロホルム | (mg/L)◎ | 0.06 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ジクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ----
| ジブロモクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 臭素酸 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 総トリハロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| トリクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ----
| ブロモジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ブロモホルム | (mg/L)◎ | 0.09 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ホルムアルデヒド | (mg/L)◎ | 0.08 〃 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ----
水 質 検 査 結 果 書 （２／２） | [10 empty] | (注) | ◎印：基準項目
|  |  | 中島地区簡易水道 | [8 empty] | ＊印：基準外項目
| 採水年月日 |  | 基 準 値 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | ----
| 採水場所 |  |  | 東中島地区 小浜 墓地 | 神浦地区 神浦ｸﾛｯｹｰ場 | 西中島地区 宇和間 墓地 | 中島粟井地区 粟井集会所 | 睦月地区 個人住宅 | 野忽那地区 個人住宅 | 津和地地区 個人住宅 | 二神地区 個人住宅 | 怒和地区 個人住宅 | ----
| 採水時間 |  |  | 8:40 | 9:00 | 9:10 | 9:30 | 6:00 | 6:25 | 8:00 | 8:00 | 6:40 | ----
| 亜鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 鉄及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.3 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 銅及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ナトリウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| マンガン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 塩化物イオン | (mg/L)◎ | 200 〃 | 114 | 13 | 22 | 17 | 23 | 32 | 22 | 69 | 7.1 | ----
| ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L)◎ | 300 〃 | 171 | 105 | 116 | 95 | 191 | 84 | 147 | 96 | 48 | ----
| 蒸発残留物 | (mg/L)◎ | 500 〃 | 415 | 181 | 242 | 168 | 309 | 221 | 251 | 222 | 142 | ----
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| ジェオスミン | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| フェノール類 | (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 有機物(TOC) | (mg/L)◎ | 3 〃 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | ----
| pH 値 | ◎ | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 6.7 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | ----
| 味 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ----
| 臭気 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ----
| 色度 | (度)◎ | 5度以下 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ----
| 濁度 | (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.5 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ----
| 有機物等（KMnO4消費量) | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 溶存酸素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 遊離炭酸 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| アンモニア態窒素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| カルシウム硬度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
| 総アルカリ度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124 | ---- | ---- | ----
| 電 気 伝 導 率 (μS/cm)＊ |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水源・水系等の名称
水源・水系等の名称