## 市之井手水系(1)
水 質 検 査 結 果 書 （１／２）
水源・水系等の名称 |  | 市之井手水系 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | ---- | ---- | ----
採水場所 |  | 基 準 値 | 中央配水区 土居田町 土居田本村公園 | 中央配水区 御幸一丁目 桜ケ丘集会所 | 東部配水区 畑寺一丁目 畑寺公園 | 城山配水区 清水町二丁目 清水公園 | 道後配水区 祝谷六丁目 祝谷北公園 | 道後配水区 祝谷東町 公園 | 湯山配水区 湯の山二丁目 湯の山運動公園 | ---- | ---- | ----
採水時間 |  |  | 11:05 | 9:50 | 10:40 | 10:10 | 9:35 | 9:20 | 9:00 | ---- | ---- | ----
気温 | (℃) |  | 10.3 | 7.4 | 11.2 | 9.2 | 7.9 | 7.5 | 6.5 | ---- | ---- | ----
水温 | (℃) |  | 12.5 | 14.6 | 13.7 | 14.5 | 15.5 | 17.0 | 15.5 | ---- | ---- | ----
残留塩素 | (mg/L) |  | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ---- | ---- | ----
一 般 細 菌 | (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ----
大腸菌 | (100mL中)◎ | 検出されないこと | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | ---- | ---- | ----
カドミウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水銀及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
セレン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ヒ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ----
六価クロム化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 10 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
フッ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.8 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ホウ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ---- | ---- | ----
四塩化炭素 | (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
1,4-ジオキサン | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
テトラクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ベンゼン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩素酸 | (mg/L)◎ | 0.6 〃 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.07 | ---- | ---- | ----
クロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
クロロホルム | (mg/L)◎ | 0.06 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジブロモクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
臭素酸 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ----
総トリハロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ブロモジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ブロモホルム | (mg/L)◎ | 0.09 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ホルムアルデヒド | (mg/L)◎ | 0.08 〃 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ---- | ---- | ----

## 市之井手水系(2)
水 質 検 査 結 果 書 （２／２）
水源・水系等の名称 |  | 市之井手水系 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  | 基 準 値 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | ---- | ---- | ----
採水場所 |  |  | 中央配水区 土居田町 土居田本村公園 | 中央配水区 御幸一丁目 桜ケ丘集会所 | 東部配水区 畑寺一丁目 畑寺公園 | 城山配水区 清水町二丁目 清水公園 | 道後配水区 祝谷六丁目 祝谷北公園 | 道後配水区 祝谷東町 公園 | 湯山配水区 湯の山二丁目 湯の山運動公園 | ---- | ---- | ----
採水時間 |  |  | 11:05 | 9:50 | 10:40 | 10:10 | 9:35 | 9:20 | 9:00 | ---- | ---- | ----
亜鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アルミニウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ---- | ---- | ----
鉄及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.3 〃 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ---- | ---- | ----
銅及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ナトリウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
マンガン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ----
塩化物イオン | (mg/L)◎ | 200 〃 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | ---- | ---- | ----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L)◎ | 300 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
蒸発残留物 | (mg/L)◎ | 500 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
陰イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジェオスミン | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
2-メチルイソボルネオール | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
非イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
フェノール類 | (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
有機物(TOC) | (mg/L)◎ | 3 〃 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ---- | ---- | ----
pH 値 | ◎ | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ---- | ---- | ----
味 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ----
臭気 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ----
色度 | (度)◎ | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ---- | ---- | ----
濁度 | (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ---- | ---- | ----
有機物等（KMnO4消費量) | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
溶存酸素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
遊離炭酸 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アンモニア態窒素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
カルシウム硬度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総アルカリ度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
電 気 伝 導 率 | (μS/cm)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## 高井神田水系(1)
水 質 検 査 結 果 書 （１／２）
水源・水系等の名称 |  | 高井神田水系 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水場所 |  | 基 準 値 | 久米配水区 森松町 森松本村公園 | 南部配水区 古川南三丁目 古川南公園 | 小野配水区 平井町 平井公園 | 小野配水区 北梅本町 北梅本小山公園 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水時間 |  |  | 10:30 | 10:40 | 9:10 | 8:55 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
気温 | (℃) |  | 10.3 | 9.9 | 6.1 | 5.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水温 | (℃) |  | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
残留塩素 | (mg/L) |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
一 般 細 菌 | (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
大腸菌 | (100mL中)◎ | 検出されないこと | (-) | (-) | (-) | (-) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
カドミウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水銀及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
セレン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ヒ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
六価クロム化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 10 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
フッ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.8 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ホウ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
四塩化炭素 | (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
1,4-ジオキサン | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
テトラクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ベンゼン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩素酸 | (mg/L)◎ | 0.6 〃 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
クロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
クロロホルム | (mg/L)◎ | 0.06 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジブロモクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
臭素酸 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総トリハロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ブロモジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ブロモホルム | (mg/L)◎ | 0.09 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ホルムアルデヒド | (mg/L)◎ | 0.08 〃 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## 高井神田水系(2)
水 質 検 査 結 果 書 （２／２）
水源・水系等の名称 |  | 高井神田水系 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  | 基 準 値 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水場所 |  |  | 久米配水区 森松町 森松本村公園 | 南部配水区 古川南三丁目 古川南公園 | 小野配水区 平井町 平井公園 | 小野配水区 北梅本町 北梅本小山公園 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水時間 |  |  | 10:30 | 10:40 | 9:10 | 8:55 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
亜鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アルミニウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉄及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.3 〃 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
銅及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ナトリウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
マンガン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩化物イオン | (mg/L)◎ | 200 〃 | 9.6 | 7.2 | 9.9 | 9.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L)◎ | 300 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
蒸発残留物 | (mg/L)◎ | 500 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
陰イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジェオスミン | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
2-メチルイソボルネオール | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
非イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
フェノール類 | (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
有機物(TOC) | (mg/L)◎ | 3 〃 | <0.3 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
pH 値 | ◎ | 5.8以上8.6以下 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
味 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
臭気 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
色度 | (度)◎ | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
濁度 | (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
有機物等（KMnO4消費量) | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
溶存酸素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
遊離炭酸 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アンモニア態窒素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
カルシウム硬度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総アルカリ度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
電 気 伝 導 率 | (μS/cm)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## かきつばた水系(1)
水 質 検 査 結 果 書 （１／２）
水源・水系等の名称 |  | かきつばた水系 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  |  | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | ---- | ---- | ----
採水場所 |  | 基 準 値 | 城西配水区 久万ノ台 久万の台公園 | 城西配水区 須賀町 西須賀公園 | 北部配水区 福角町 堀江支所 | 三津配水区 辰巳町 たつみ公園 | 三津配水区 石風呂町 すみれの北公園 | 三津配水区 泊町 船越緑地公園 | 光洋台配水区 光洋台 光洋台集会所 | ---- | ---- | ----
採水時間 |  |  | 11:45 | 11:25 | 11:10 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 11:00 | ---- | ---- | ----
気温 | (℃) |  | 9.7 | 10.1 | 10.8 | 10.2 | 9.3 | 10.5 | 8.8 | ---- | ---- | ----
水温 | (℃) |  | 10.4 | 15.4 | 16.8 | 15.0 | 9.4 | 11.0 | 15.1 | ---- | ---- | ----
残留塩素 | (mg/L) |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ---- | ---- | ----
一 般 細 菌 | (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ----
大腸菌 | (100mL中)◎ | 検出されないこと | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | ---- | ---- | ----
カドミウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水銀及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
セレン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ヒ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ----
六価クロム化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 10 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
フッ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.8 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ホウ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ---- | ---- | ----
四塩化炭素 | (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
1,4-ジオキサン | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
テトラクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ベンゼン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩素酸 | (mg/L)◎ | 0.6 〃 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | ---- | ---- | ----
クロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
クロロホルム | (mg/L)◎ | 0.06 〃 | 0.003 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ----
ジクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジブロモクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ----
臭素酸 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ----
総トリハロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.009 | 0.010 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | ---- | ---- | ----
トリクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ブロモジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | 0.003 | 0.003 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | ---- | ---- | ----
ブロモホルム | (mg/L)◎ | 0.09 〃 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | ---- | ---- | ----
ホルムアルデヒド | (mg/L)◎ | 0.08 〃 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ---- | ---- | ----

## かきつばた水系(2)
水 質 検 査 結 果 書 （２／２）
水源・水系等の名称 |  | かきつばた水系 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  | 基 準 値 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | ---- | ---- | ----
採水場所 |  |  | 城西配水区 久万ノ台 久万の台公園 | 城西配水区 須賀町 西須賀公園 | 北部配水区 福角町 堀江支所 | 三津配水区 辰巳町 たつみ公園 | 三津配水区 石風呂町 すみれの北公園 | 三津配水区 泊町 船越緑地公園 | 光洋台配水区 光洋台 光洋台集会所 | ---- | ---- | ----
採水時間 |  |  | 11:45 | 11:25 | 11:10 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 11:00 | ---- | ---- | ----
亜鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アルミニウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ---- | ---- | ----
鉄及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.3 〃 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ---- | ---- | ----
銅及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ナトリウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
マンガン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ----
塩化物イオン | (mg/L)◎ | 200 〃 | 8.6 | 8.9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | ---- | ---- | ----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L)◎ | 300 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
蒸発残留物 | (mg/L)◎ | 500 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
陰イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジェオスミン | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
2-メチルイソボルネオール | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
非イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
フェノール類 | (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
有機物(TOC) | (mg/L)◎ | 3 〃 | 0.3 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | ---- | ---- | ----
pH 値 | ◎ | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | ---- | ---- | ----
味 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ----
臭気 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ----
色度 | (度)◎ | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ---- | ---- | ----
濁度 | (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ---- | ---- | ----
有機物等（KMnO4消費量) | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
溶存酸素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
遊離炭酸 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アンモニア態窒素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
カルシウム硬度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総アルカリ度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
電 気 伝 導 率 | (μS/cm)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## 垣生水系(1)
水 質 検 査 結 果 書 （１／２）
水源・水系等の名称 |  | 垣生水系 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  |  | 2018-12-11 | 2018-12-11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水場所 |  | 基 準 値 | 西部配水区 西垣生町 垣生支所 | 西部配水区 南斎院町 軽井沢配水池 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水時間 |  |  | 12:45 | 12:15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
気温 | (℃) |  | 8.9 | 8.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水温 | (℃) |  | 14.7 | 14.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
残留塩素 | (mg/L) |  | 0.4 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
一 般 細 菌 | (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
大腸菌 | (100mL中)◎ | 検出されないこと | (-) | (-) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
カドミウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水銀及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
セレン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ヒ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
六価クロム化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 10 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
フッ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.8 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ホウ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | 0.10 | 0.11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
四塩化炭素 | (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
1,4-ジオキサン | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
テトラクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ベンゼン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩素酸 | (mg/L)◎ | 0.6 〃 | 0.14 | 0.11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
クロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
クロロホルム | (mg/L)◎ | 0.06 〃 | 0.003 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジブロモクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.006 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
臭素酸 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | <0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総トリハロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.016 | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ブロモジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | 0.006 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ブロモホルム | (mg/L)◎ | 0.09 〃 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ホルムアルデヒド | (mg/L)◎ | 0.08 〃 | <0.004 | <0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## 垣生水系(2)
水 質 検 査 結 果 書 （２／２）
水源・水系等の名称 |  | 垣生水系 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  | 基 準 値 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水場所 |  |  | 西部配水区 西垣生町 垣生支所 | 西部配水区 南斎院町 軽井沢配水池 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水時間 |  |  | 12:45 | 12:15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
亜鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アルミニウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | <0.01 | <0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉄及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.3 〃 | <0.01 | <0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
銅及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ナトリウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
マンガン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩化物イオン | (mg/L)◎ | 200 〃 | 14 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L)◎ | 300 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
蒸発残留物 | (mg/L)◎ | 500 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
陰イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジェオスミン | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
2-メチルイソボルネオール | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
非イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
フェノール類 | (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
有機物(TOC) | (mg/L)◎ | 3 〃 | 0.5 | 0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
pH 値 | ◎ | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | 7.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
味 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
臭気 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
色度 | (度)◎ | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
濁度 | (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
有機物等（KMnO4消費量) | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
溶存酸素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
遊離炭酸 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アンモニア態窒素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
カルシウム硬度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総アルカリ度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
電 気 伝 導 率 | (μS/cm)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## 北条水系(1)
水 質 検 査 結 果 書 （１／２）
水源・水系等の名称 |  | 北条水系 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  |  | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水場所 |  | 基 準 値 | 北条配水区 鴨之池 鴨の池集会所 | 浅海配水区 浅海本谷 小竹集会所 | 才之原配水区 尾儀原 尾儀原公園 | 立岩配水区 猿川原 立岩公民館 | 本谷配水区 佐古 佐古集会所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水時間 |  |  | 10:45 | 10:20 | 10:00 | 9:45 | 9:20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
気温 | (℃) |  | 9.1 | 9.6 | 9.2 | 10.2 | 10.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水温 | (℃) |  | 16.0 | 15.1 | 14.3 | 13.2 | 14.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
残留塩素 | (mg/L) |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
一 般 細 菌 | (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
大腸菌 | (100mL中)◎ | 検出されないこと | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
カドミウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水銀及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
セレン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ヒ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
六価クロム化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 10 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
フッ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.8 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ホウ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
四塩化炭素 | (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
1,4-ジオキサン | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
テトラクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ベンゼン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩素酸 | (mg/L)◎ | 0.6 〃 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | 0.07 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
クロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
クロロホルム | (mg/L)◎ | 0.06 〃 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジブロモクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
臭素酸 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総トリハロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ブロモジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ブロモホルム | (mg/L)◎ | 0.09 〃 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ホルムアルデヒド | (mg/L)◎ | 0.08 〃 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## 北条水系(2)
水 質 検 査 結 果 書 （２／２）
水源・水系等の名称 |  | 北条水系 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  | 基 準 値 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水場所 |  |  | 北条配水区 鴨之池 鴨の池集会所 | 浅海配水区 浅海本谷 小竹集会所 | 才之原配水区 尾儀原 尾儀原公園 | 立岩配水区 猿川原 立岩公民館 | 本谷配水区 佐古 佐古集会所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水時間 |  |  | 10:45 | 10:20 | 10:00 | 9:45 | 9:20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
亜鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アルミニウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉄及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.3 〃 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
銅及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ナトリウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
マンガン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩化物イオン | (mg/L)◎ | 200 〃 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L)◎ | 300 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
蒸発残留物 | (mg/L)◎ | 500 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
陰イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジェオスミン | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
2-メチルイソボルネオール | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
非イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
フェノール類 | (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
有機物(TOC) | (mg/L)◎ | 3 〃 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
pH 値 | ◎ | 5.8以上8.6以下 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
味 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
臭気 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
色度 | (度)◎ | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
濁度 | (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
有機物等（KMnO4消費量) | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
溶存酸素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
遊離炭酸 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アンモニア態窒素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
カルシウム硬度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総アルカリ度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
電 気 伝 導 率 | (μS/cm)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## 久谷水系(1)
水 質 検 査 結 果 書 （１／２）
水源・水系等の名称 |  | 久谷水系 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水場所 |  | 基 準 値 | 久谷配水区 久谷町 坂本公民館 | 久谷配水区 窪野町 墓地 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水時間 |  |  | 10:05 | 9:50 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
気温 | (℃) |  | 10.4 | 8.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水温 | (℃) |  | 14.0 | 13.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
残留塩素 | (mg/L) |  | 0.3 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
一 般 細 菌 | (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
大腸菌 | (100mL中)◎ | 検出されないこと | (-) | (-) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
カドミウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水銀及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
セレン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ヒ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
六価クロム化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 10 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
フッ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.8 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ホウ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | 0.08 | 0.07 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
四塩化炭素 | (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
1,4-ジオキサン | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
テトラクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ベンゼン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩素酸 | (mg/L)◎ | 0.6 〃 | <0.06 | 0.07 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
クロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
クロロホルム | (mg/L)◎ | 0.06 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジブロモクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
臭素酸 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総トリハロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ブロモジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ブロモホルム | (mg/L)◎ | 0.09 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ホルムアルデヒド | (mg/L)◎ | 0.08 〃 | <0.004 | <0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## 久谷水系(2)
水 質 検 査 結 果 書 （２／２）
水源・水系等の名称 |  | 久谷水系 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  | 基 準 値 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水場所 |  |  | 久谷配水区 久谷町 坂本公民館 | 久谷配水区 窪野町 墓地 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水時間 |  |  | 10:05 | 9:50 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
亜鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アルミニウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | 0.01 | 0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉄及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.3 〃 | <0.01 | <0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
銅及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ナトリウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
マンガン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩化物イオン | (mg/L)◎ | 200 〃 | 17 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L)◎ | 300 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
蒸発残留物 | (mg/L)◎ | 500 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
陰イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジェオスミン | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
2-メチルイソボルネオール | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
非イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
フェノール類 | (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
有機物(TOC) | (mg/L)◎ | 3 〃 | <0.3 | <0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
pH 値 | ◎ | 5.8以上8.6以下 | 7.7 | 7.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
味 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
臭気 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
色度 | (度)◎ | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
濁度 | (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
有機物等（KMnO4消費量) | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
溶存酸素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
遊離炭酸 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アンモニア態窒素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
カルシウム硬度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総アルカリ度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
電 気 伝 導 率 | (μS/cm)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----