## 北条簡水(1)
水 質 検 査 結 果 書 （１／２）
水源・水系等の名称 |  | 北条地区簡易水道 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  |  | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水場所 |  | 基 準 値 | 萩原簡水 萩原集会所 | 立岩米之野簡水 米之野集会所 | 院内簡水 個人住宅 | 横谷簡水 個人住宅 | 客簡水 客集会所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水時間 |  |  | 11:00 | 10:35 | 10:05 | 9:45 | 9:15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
気温 | (℃) |  | 25.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 19.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水温 | (℃) |  | 24.4 | 21.1 | 24.3 | 21.0 | 21.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
残留塩素 | (mg/L) |  | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
一 般 細 菌 | (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
大腸菌 | (100mL中)◎ | 検出されないこと | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
カドミウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水銀及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
セレン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ヒ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
六価クロム化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 10 〃 | 5.5 | 1.1 | <0.20 | 1.4 | 4.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
フッ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.8 〃 | 0.19 | 0.28 | 0.38 | 0.12 | 0.30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ホウ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
四塩化炭素 | (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
1,4-ジオキサン | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
テトラクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ベンゼン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩素酸 | (mg/L)◎ | 0.6 〃 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
クロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
クロロホルム | (mg/L)◎ | 0.06 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | <0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.004 | <0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジブロモクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
臭素酸 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総トリハロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | <0.002 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | <0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ブロモジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ブロモホルム | (mg/L)◎ | 0.09 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ホルムアルデヒド | (mg/L)◎ | 0.08 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## 北条簡水(2)
水 質 検 査 結 果 書 （２／２）
水源・水系等の名称 |  | 北条地区簡易水道 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  | 基 準 値 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水場所 |  |  | 萩原簡水 萩原集会所 | 立岩米之野簡水 米之野集会所 | 院内簡水 個人住宅 | 横谷簡水 個人住宅 | 客簡水 客集会所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
採水時間 |  |  | 11:00 | 10:35 | 10:05 | 9:45 | 9:15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
亜鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アルミニウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉄及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.3 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
銅及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ナトリウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
マンガン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩化物イオン | (mg/L)◎ | 200 〃 | 6.5 | 3.3 | 5.4 | 6.7 | 5.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L)◎ | 300 〃 | 78 | 31 | 81 | 52 | 95 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
蒸発残留物 | (mg/L)◎ | 500 〃 | 190 | 80 | 142 | 110 | 203 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
陰イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジェオスミン | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
2-メチルイソボルネオール | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
非イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
フェノール類 | (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
有機物(TOC) | (mg/L)◎ | 3 〃 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
pH 値 | ◎ | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
味 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
臭気 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
色度 | (度)◎ | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
濁度 | (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
有機物等（KMnO4消費量) | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
溶存酸素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
遊離炭酸 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アンモニア態窒素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
カルシウム硬度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総アルカリ度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
電 気 伝 導 率 | (μS/cm)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## 中島簡水(1)
水 質 検 査 結 果 書 （１／２）
水源・水系等の名称 |  | 中島地区簡易水道 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  |  | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | ----
採水場所 |  | 基 準 値 | 東中島地区 小浜地区墓地 | 神浦地区 神浦ｸﾛｯｹｰ場 | 西中島地区 宇和間地区墓地 | 中島粟井地区 粟井集会所 | 睦月地区 個人住宅 | 野忽那地区 個人住宅 | 津和地地区 個人住宅 | 二神地区 個人住宅 | 怒和地区 個人住宅 | ----
採水時間 |  |  | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 6:30 | 7:20 | 7:30 | 8:00 | 6:50 | ----
気温 | (℃) |  | 21.0 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水温 | (℃) |  | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 23.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
残留塩素 | (mg/L) |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | ----
一 般 細 菌 | (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----
大腸菌 | (100mL中)◎ | 検出されないこと | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | ----
カドミウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
水銀及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
セレン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ヒ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
六価クロム化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ----
シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L)◎ | 10 〃 | 2.9 | 0.26 | 3.3 | 2.7 | 6.8 | 0.50 | 2.9 | <0.20 | 4.0 | ----
フッ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.8 〃 | 0.24 | 0.64 | 0.56 | 0.21 | 0.17 | 0.34 | 0.31 | 0.11 | 0.22 | ----
ホウ素及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | 0.26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.56 | ---- | ----
四塩化炭素 | (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
1,4-ジオキサン | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
テトラクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロエチレン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ベンゼン | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩素酸 | (mg/L)◎ | 0.6 〃 | 0.12 | 0.06 | 0.54 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | ----
クロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ----
クロロホルム | (mg/L)◎ | 0.06 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.011 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | ----
ジブロモクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
臭素酸 | (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総トリハロメタン | (mg/L)◎ | 0.1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
トリクロロ酢酸 | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.009 | <0.002 | 0.003 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | ----
ブロモジクロロメタン | (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ブロモホルム | (mg/L)◎ | 0.09 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ホルムアルデヒド | (mg/L)◎ | 0.08 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## 中島簡水(2)
水 質 検 査 結 果 書 （２／２）
水源・水系等の名称 |  | 中島地区簡易水道 | [7 empty] | (注) | ◎印：基準項目
＊印：基準外項目
採水年月日 |  | 基 準 値 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | ----
採水場所 |  |  | 東中島地区 小浜地区墓地 | 神浦地区 神浦ｸﾛｯｹｰ場 | 西中島地区 宇和間地区墓地 | 中島粟井地区 粟井集会所 | 睦月地区 個人住宅 | 野忽那地区 個人住宅 | 津和地地区 個人住宅 | 二神地区 個人住宅 | 怒和地区 個人住宅 | ----
採水時間 |  |  | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 6:30 | 7:20 | 7:30 | 8:00 | 6:50 | ----
亜鉛及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アルミニウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
鉄及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.3 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
銅及びその化合物 | (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ナトリウム及びその化合物 | (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
マンガン及びその化合物 | (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
塩化物イオン | (mg/L)◎ | 200 〃 | 84 | 70 | 49 | 15 | 22 | 36 | 20 | 75 | 8.7 | ----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L)◎ | 300 〃 | 128 | 110 | 120 | 95 | 180 | 89 | 118 | 77 | 36 | ----
蒸発残留物 | (mg/L)◎ | 500 〃 | 359 | 285 | 309 | 214 | 349 | 241 | 243 | 254 | 157 | ----
陰イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
ジェオスミン | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
2-メチルイソボルネオール | (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
非イオン界面活性剤 | (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | <0.005 | <0.005 | ----
フェノール類 | (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
有機物(TOC) | (mg/L)◎ | 3 〃 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | <0.3 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | ----
pH 値 | ◎ | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | ----
味 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ----
臭気 | ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ----
色度 | (度)◎ | 5度以下 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | <0.5 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ----
濁度 | (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ----
有機物等（KMnO4消費量) | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
溶存酸素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
遊離炭酸 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
アンモニア態窒素 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
カルシウム硬度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
総アルカリ度 | (mg/L)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91 | ---- | ---- | ----
電 気 伝 導 率 | (μS/cm)＊ |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----